招标文样本书

- 我公司柳州全钢车间空调风管系统现准备进行招标，请按下列要求进行投标。

- 工程量及技术要求详见附页。

- 商务条款

- 付款条件：预付30%，施工人员及材料进入工地付40%，工程验收合格付20%，余款一年无质量问题后七个工作日内付清。付款形式：商业承兑。

- 质保期：质保期为验收合格后一年，若出现质量问题，造成的损失由供方负责（需方认为损坏或操作失误情况下除外）。

- 售后服务承诺：设备出现问题供方接到需方通知后，必须于24小时内到达需方现场。否则，每拖延一天扣罚其合同金额的１‰。

- 工期：供方在收到30%工程预付款后5天内进驻工地，必须按需方规定时间交工，否则，每拖延一天须支付给需方合同金额0.5%的违约金。

- 供方要免费安装并负责调试。

- 供货方要免费为需方培训操作人员及维修人员。

- 价格内含包装费、运输费、安装调试费、保险费。

- 技术资料齐全，如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、外购件说明书、PLC梯形图、基础图、总装图、管路图。

- 设备上要带有各种标识，如润滑点分布示意图、减速机或油箱的液位显示和标识、电机的转动方向、管路流向、管路名称、各种阀门的名称、电器接线的线号、安全警示标志等。

- 设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。

- 设备交货地点为需方厂内。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成由合同签订地法院裁决。

- 技术要求：详见附件

空调风管技术要求

- 用途：

广西玲珑全钢车间空调风管

- 总体说明：

- 本工程施工范围、规格尺寸按照需方提供的图纸施工

- 本工程机房内用彩钢聚酯板，机房外回风及机房出风分支阀前用彩钢聚酯板，支路主阀后直管段用玻纤管，

- 硫化区降温风管采用聚酯板。

- 本工程所有支吊架、风管法兰连接件和固定支架用料由投标方供应，包括吊筋、桁架等。

- 玻纤风管技术参数：

- 导热系数

| 平均温度（℃） | 0 | 10 | 24 | 30 | 70.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热系数（w/m.k） | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.039 |

- 防火指标

| 检测项目名称 | 国家标准 |
| --- | --- |
| 炉内平均温升 | ≤50℃ |
| 试样表面温升 | ≤50℃ |
| 试样中心温度升 | ≤50℃ |
| 持续燃烧时间 | ≤20S |
| 试样平均失重率 | 50% |

- 彩钢聚氨酯风管技术参数

| 序号 | 名称 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品密度 | 60-70kg/m³ |
| 2 | 导热系数 | 0.023w/mk(24℃时) 0.026w/mk(50℃时) |
| 3 | 抗压能力 | 垂直方向110kgPQ（35kg/m³时） |
| 4 | 弯曲强度 | 平行方向175kPA（35kg/m³时 1.44mPQ） |
| 5 | 吸水率 | 1.5%-3.7%（经浸泡24小时后） |
| 6 | 最大烟密度 | 3% |
| 7 | 工作温度 | -25℃—80℃ |
| 8 | 燃烧等级 | 难燃B1级 |
| 9 | 氧指数 | 53% |

- 聚酯板技术参数：

聚酯板厚度20mm

| 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 板材面层（风管主体） | 不燃A级 | 薄型轧花铝板 |
| 板芯材料（风管保温） | 难燃B1级 | 硬质聚氨酯泡沫塑料 |
| 芯材氧指数 | ≥32% | 符合GB8624-97难燃B1级材准≥32% |
| 芯材烟密度 | ≤50SDR | 符合GB8624-97难燃B1级材准≤75SDR |
| 芯板垂直燃烧时间 | ≤20s | 符合GB8624-97难燃B1级材准≤30s |
| 芯板垂直燃烧高度 | ≤100mm | 符合GB8624-97难燃B1级材准≤250mm |
| 板材导热系数 | 0.0197w/(m.k) |  |
| 单位面积重量 | 1.4-1.6kg/㎡ |  |
| 芯板密度 | 48-58kg/m³ |  |
| 几何尺寸 | 4000mm*1220mm | 允许误差5% |
| 板材厚度 | 20±1mm |  |
| 板材拉伸强度 | 501kPa |  |
| 板材粘接拉伸强度 | 490kPa |  |
| 铝板与芯板剥离强度 | 0.38kN/m |  |
| 板材弯曲强度 | 102N | 20mm形变时弯曲荷载 |
| 芯板压缩强度 | 239kPa | 变形10%时的抗压强度 |
| 表面粗糙度 | 0.61μm |  |
| 吸潮性能 | 0.49% | 温度100%，23℃，72h |
| 腐蚀率（度/m.年） | 20-40 |  |
| 防腐试验 | 试样外观无明显变化 | NaOH(40%,5h)，NSO（40%，5h） |
| 渗透率 | 铁皮风管的10%-20% | 0.5mL/(㎡·24h),测试静压1000Pa, B级 |
| 计权隔声量 | 12.0db |  |

- 技术要求：

- 玻纤板技术要求：

1）、防火：超级玻纤风管以不燃性玻纤板材为基材，使用阻燃性粘结剂进行复核制作，防火等级为A级，因而管道有良好的防火性能。

2）、消声：降低机器运转的噪声，缓和噪声的传播，对高低频率有良好的吸收效果。

3）、保温：内表面的铝箔布有很好的热反射能力，导热系数更低，有效保障了气流温度的稳定性。

4）、防潮：超级玻纤风管内、外层为铝箔，铝箔的透湿率为零，并且有极强的防腐能力，所以，超级玻纤风管长期处于潮湿环境中也不会影响其消声和保温性能。

5）、漏风量低：超级玻纤风管采用丁字铝框架制作连接，结合缝用铝箔胶带密封，不漏风。

6）、抗静压强度高：超级玻纤风管在500pa空气静压力作用下，管道变形量小于1%，壁厚为25㎜的超级玻纤风管能承受800pa静压力。需更大压力时，根据设计要求采用加固管壁的方法解决。

7）玻纤板容重：80kg/m³

8）玻纤板厚度不小于25cm。

2、彩钢聚氨酯技术要求：

彩钢聚氨酯风管采用了外彩钢内表面为压花铝板，板材厚度20㎜（±1㎜），彩钢板厚度为0.5mm。由此支撑的风管系统空气摩擦阻力小，导热系数低，弯曲强度高，绝热性能优异，因而降低冷量损失。管道内输送的空气温度能有效的保持应有水平，一般情况下使用寿命达30年以上。

彩钢聚氨酯风管连接采用角铁框架法兰；风管四边用30角铁加固，保证风管不变形，不裂缝；

玻纤风管采用桁架固定，桁架除锈后整体刷两遍银粉漆，桁架吊装采用不小于∮12的镀锌圆钢；

- 聚酯板技术要求：

铝箔聚氨酯风管集风道与保温材料为一体，外层采用不燃薄型铝板做风道主体，夹芯层采用“难燃硬质聚氨酯泡沫塑料“做保温层，满足《GB50045-95，高层民用建筑设计防火规范》和《GB50243-2002，通风与空调工程规范》

铝箔聚氨酯风管质轻美观，节能环保，隔热隔潮隔音，安装快捷方便，高保温、高强度、耐腐蚀、免维修。寿命长，导热系数低达0.0197w/(m·k), 保温效果是传统玻璃钢棉保温的两倍以上。

- 各项材料使用数量

按照需方提供图纸列出明细、单价、总价。

- 验收标准：

GB50243-2002     《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50243-97       《施工与空调工程施工与验收规范》

GBJ304-88        《通风与空调工程质量检验评定标准》

- 工程项目整体质保两年。

- 安全责任：乙方在施工过程中遵守甲方厂规厂纪，加强文明生产及安全管理，工地发生的一切伤亡事故及机械损坏均由乙方自理，甲方不负任何责任。

- 双方权力和义务

1．甲方现场职责

1．1甲方工程负责人由志辉。

1．2乙方施工中必须服从甲方的指令，甲方有权要求乙方撤换不符合要求的人员。

1．3甲方及时提供具备三通一平施工条件的场地和设施。甲方应本着方便施工，减少二次搬运的原则将设备运输到安装所需位置。开工前甲方给乙方提供图纸一套。

1．4甲方施工过程中全程参与管理、监督进度和质量，进行质量验收。

1．5出现下列情况，甲方有权责令乙方停止施工，并做违约处理。

（1）工程施工需要的管理人员和特种作业人员无证上岗。

（2）拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的、隐蔽工程或其他局部施工验收不合格又拒不返工，未能提供隐蔽工程的影像资料。

（3）乙方使用辅材无合格证、质保书等质量证明文件或经抽检不合格、而继续用于施工的。

（4）未经甲方和设计部门同意，不按图纸施工的。

1．6出现下列情况，甲方有权终止合同，并做违约处理。

（1）乙方将工程转包给第三方。

（2）不服从甲方整体工程协调，施工中拒不接受甲方指挥，影响整体进度和质量。

（3）施工组织不力，发生较大人员伤亡事故和设备损坏事故，或其他甲方认为已无能力完成后续工程的事件。

（4）施工验收不合格又拒不返工或同一部位两次返工后仍然不合格，造成无法恢复的缺陷的。

2．乙方现场职责

2．1乙方明确本次工程负责人。

负责人不得兼职，不得兼任其他工地负责人。负责人如有变更，至少7天书面通知甲方，并征得甲方同意。后任负责人必须继续履行合同文件约定的职责，履行前任负责人的义务。

2．2乙方不得将工程转包给第三方，工程施工需要的特种作业人员必须持证上岗，并提交有效证明文件给甲方存档。

2．3乙方开工前组织有关人员学习和熟悉施工图纸，编制施工图及施工技术、安全措施，施工安全措施、进度计划，送交甲方审定。

2．4乙方负责本单位职工的管理，确保遵守甲方的厂规厂纪，遵守国家有关安全防护、职业健康、工资支付、工伤保险的规定。承担因自身原因违反上述规定造成的损失和罚款。

2．5乙方施工现场的清洁符合甲方有关规定，收工前清理现场和工程余料达到甲方要求。

2．6乙方负责现场施工所有物资、设备的管理，发生丢失和损坏的，乙方承担全部费用。

2．7紧急情况下无法与甲方取得联系时，乙方可以采取保护人员生命安全和工程财产安全的紧急措施，并在处理结束48小时内向甲方送交报告。