招标文件

- 我公司欲购置下列设备，现准备进行招标，请按下列要求进行投标。

- 设备名称和数量

板式换热器4台（交货地点广西柳州），双纹管换热器2台（交货地点山东德州），详见技术文件

- 商务条款

- 付款条件：预付款30%	，发货40％，验收20%，余为质保，付款方式：商业承兑。

- 质保期：质保期为验收合格后壹年，其中易损件要有足够备件或免费更换。若出现质量问题，造成的损失由供方负责。

- 售后服务承诺：设备出现问题供方接到需方通知后，必须于承诺的时间内到达需方现场。否则，每拖延一天支付合同金额的１‰违约金。

- 调试周期：供货方的有关设备调试人员必须在接到通知后48小时内到达调试现场，并且必须于合同约定的时间内将设备调试完毕，否则每拖延一天支付合同金额的 1‰违约金。在规定时间内调试不和格视为不和格产品，退款退货，供方承担相应责任。

- 交货期：供方要按时交货，否则，每拖延一天从验收款中扣除合同金额的１%。

- 供货方要免费指导安装并负责调试。

- 供货方要免费为需方培训操作人员及维修人员。

- 价格内含包装费、运输费、保险费、调试费。

- 技术资料齐全，如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、外购件说明书、PLC梯形图、基础图、总装图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备本体上要带有润滑点分布示意图等，其中基础图、总装图、各种管路及电源接口位置图要在一周内寄给需方，使用说明书至少要有四份。设备上要带有润滑图表。设备源程序、PLC梯形图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备说明书等要提供电子版资料。设备的程序软件不得设有密码，否则，由此造成的一切损失皆有供方负责。

- 设备上要带有各种标识，如润滑点分布示意图、减速机或油箱的液位显示和标识、电机的转动方向、管路流向、管路名称、各种阀门的名称、电器接线的线号、安全警示标志等。

- 设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。

- 设备交货地点为柳州广西玲珑厂内。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成由合同签订地法院裁决。

- 投标要求

- 标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家等。

- 标书中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。

- 所投设备要带有平面布置总图、基础图。

- 标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。不小于4份合同复印件。

- 标书至少要有三份并要提供电子版标书。

- 投标时间为               。

- 商务投标文件必须密封，开启无效。

- 技术要求：详见附件

热忱欢迎您前来参加投标，感谢您对我公司的大力支持！

板式换热器技术要求

一、一般要求

  - 供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

  - 供方提出详细供货清单，为供方的供货范围。

  - 凡设备接口为法兰连接的，法兰标准：HG/T 20592-2009系列。

  - 本次投标产品满足本招标文件工艺设计要求,并提供板式换热器设计计算书及设备安装图。

二、技术要求

1、本换热器为水-水换热，热侧介质流量为410T/H，温度为25—20度        压力≤1.0mpa ；冷侧介质温度为7-12度  压力≤1.0mpa。

2、材质要求：

板片：304不锈钢		垫片：三元乙丙     压紧板：Q235A

3、换热器本体带有起吊结构。

4、板片厚度不小于0.5mm。

5、设备加工：

1）板片表面有超过板片厚度负偏差的凹坑、划伤、压痕时应进行修磨。

2）板片最薄处应不小于板厚的75%。

3）加工时清除冲切毛刺。

4）板片波纹、垫片槽的深度偏差应符合以下要求：

| 单板面积（m2） | ≤0.3 | ＞0.3~1.0 | ≥1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏差（mm） | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 |

6、组装：

1）板片在组装前必须进行清洗，凹槽与波纹处不应有污物。

2）垫片黏贴时不应有扭曲和松脱。

3）组装时均匀对称拧紧螺柱，保持板片平行，拧紧后板片的平行度偏差不大于2mm。

4）压紧板接管法兰密封面与接管中心线的垂直度偏差不大于法兰外径的1%，且不大于3mm。

5）板式换热器的碳素钢零部件表面做防锈处理，法兰密封面涂油防护。

6）压紧板涂漆表面不应有气泡、龟裂和剥落等缺陷。

7）板换组装后内腔应洁净无杂物。

7、垫片：

1）垫片厚度应具有正偏差，偏差值不大于2mm。

2）垫片单边长度不应有正偏差，负偏差不大于单边长的3%，且不大于4mm。

3）垫片的横截面应色泽均一，不应该有机械杂质、气泡等缺陷。

4）垫片的上下密封面应平整光滑。

三、供货范围

确保供货范围完整，满足需方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供指导设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。

- 设备范围

| 序号 | 工位 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 密封胶垫 |  | 条 |  |  |  |
| 3 | 专用扳手 |  | 把 |  |  |  |

四、文件交付

整套技术文件以中文提供。

制造厂随设备出厂所交付的技术文件应符合NB/T47004-2009中的规定，且至少应包括下列内容：

装箱单；

产品合格证书；

产品水压试验报告；

产品质量文件；

组装流程图及总装图；

使用说明书；

设备的说明书（内容应包括该设备的工作原理、基本结构、主要部件的主要尺寸、材质、安装与使用方法以及设备位号、冷热侧的设计压力、设计温度、试验压力、换热面积、设备净重等参数）；

五、产品标记

1）铭牌有如下标明：

制造商名称：

设备型号：

设计温度：

设计压力：

换热面积：

生产日期：

出厂编号：

2）介质进出口标记。

- 六、监造、检验和性能验收试验

1、招标人有进行现场货物监造的权利。

2、工厂检验

①工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供方将严格进行厂内各生产环节的检验和试验。并提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

②检验的范围包括原材料和元器件的进厂，零部件的加工、组装、试验至出厂试验。

③工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

七、安装及培训

1、供方负责设备的指导安装和调试。

2、供方应在设备安装调试前和安装调试中对需方进行技术免费培训，并提供成套培训资料。

3、培训应能使需方技术人员掌握设备操作，保证设备正常运行并能较为熟练地排除设备的一般故障。

八、售后服务及产品质量保证

1、设备的质保期为：设备安装调试结束，检验合格后12个月；

1）、质保期内，在无人为损坏或操作不当的情况下，出现质量问题，由供方负责免费维修，若维修不好则保证更换，若更换还未解决质量问题则保证退货。

2）、质保期外：供方终身提供有偿服务，零配件费用以优惠价向用户提供。

附件1计算书

垫片式板式换热器设计计算书

| 工艺条件 |  |  |  | 冷侧 |  |  | 热侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质名称 |  |  |  | 水 |  |  | 水 |  |
| 体积流量 |  |  | m3/h |  |  |  |  |  |
| 质量流量 |  |  | kg/h |  |  |  |  |  |
| 热负荷 |  |  | kW |  |  |  |  |  |
| 温度 进 -> 出 |  |  | °C | 7.00  12.00 |  |  | 25.00  20.00 |  |
| 流体类型 |  |  |  | 单相液体 |  |  | 单相液体 |  |
| 密度 |  |  | kg/m3 |  |  |  |  |  |
| 比热 |  |  | kJ/kg,°C | 4.20 |  |  | 4.19 |  |
| 导热系数 |  |  | W/m,°C |  |  |  |  |  |
| 动态粘度 |  |  | cp |  |  |  |  |  |
| (对数)平均温差 |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| 实际面积 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 实际换热系数 |  |  | W/m2,°C |  |  |  |  |  |
| 富裕量 / 污垢系数 |  |  | % / cm2,°C/W |  |  |  |  |  |
| 板片材料 / 板片厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封胶垫材料 / 安装形式 |  |  |  | 三元乙丙橡胶 / 镶嵌式 |  |  |  |  |
| 板片数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力降 |  |  | kPa |  |  |  |  |  |
| 流程组合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 框架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力 |  |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 试验压力 |  |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 设计温度（最小/最大） |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| 冷侧 连接形式 热侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属衬环 | 位置 | 材质/公称直径 |  |  | 金属衬环 | 位置 |  | 材质/公称直径 |
| 冷进 | C |  |  |  | 热进 | A |  |  |
| 冷出 | D |  |  |  | 热出 | B |  |  |
| 配对法兰压力等级/材质 |  |  |  |  | 配对法兰压力等级/材质 |  |  |  |

双纹管换热器技术要求

1换热器性能参数

| 序号 | 名称 | 热交换性质 | 换热器类型 | 台数 | 换热器布置形式 | 换热量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双纹管换热器 | 汽水 | 管壳式 直管 | 2 | 立式 | 4200KW |

2换热器设计参数:

2.1 蒸汽（壳程）

设计压力:P=1.0MPa   设计温度:t=250℃，壳程材料Q345R，

运行参数:

运行压力:P=0.4MPa   运行温度:t0=152℃

2.2热水参数:

设计参数:

设计压力:P=1.0MPa   设计温度:t=95℃

运行压力:P=0.5MPa   流量200吨/小时

管程材料Q345R，

换热管采用直管,换热管材质采用316L  无缝钢管