招标文样本书

- 我公司欲购置下列设备，现准备进行招标，请按下列要求进行投标。

- 设备名称和数量

看技术文件

- 商务条款

- 付款条件：商业承兑，预付款30%	，发货40％，验收20%，余为质保。

- 质保期：质保期为验收合格后壹年，其中易损件要有足够备件或免费更换。若出现质量问题，造成的损失由供方负责。

- 售后服务承诺：设备出现问题供方接到需方通知后，必须于承诺的时间内到达需方现场。否则，每拖延一天支付合同金额的１‰违约金。

- 调试周期：供货方的有关设备调试人员必须在接到通知后48小时内到达调试现场，并且必须于合同约定的时间内将设备调试完毕，否则每拖延一天支付合同金额的 1‰违约金。在规定时间内调试不和格视为不和格产品，退款退货，供方承担相应责任。

- 交货期：供方要按时交货，否则，每拖延一天从提货款中扣除合同金额的１%。

- 供货方要免费负责安装并调试。

- 供货方要免费为需方培训操作人员及维修人员。

- 价格内含包装费、运输费、保险费、安装调试费。

- 技术资料齐全，如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、外购件说明书、PLC梯形图、基础图、总装图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备本体上要带有润滑点分布示意图等，其中基础图、总装图、各种管路及电源接口位置图要在一周内寄给需方，使用说明书至少要有四份。设备上要带有润滑图表。设备源程序、PLC梯形图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备说明书等要提供电子版资料。设备的程序软件不得设有密码，否则，由此造成的一切损失皆有供方负责。

- 设备上要带有各种标识，如润滑点分布示意图、减速机或油箱的液位显示和标识、电机的转动方向、管路流向、管路名称、各种阀门的名称、电器接线的线号、安全警示标志等。

- 设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。

- 设备交货地点为柳州广西玲珑厂内。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成由合同签订地法院裁决。

- 投标要求

- 标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家、运行费用分析（以壹年为准）

- 标书中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。

- 所投设备要带有平面布置总图、基础图。

- 标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。不小于4份合同复印件。

- 标书至少要有三份并要提供电子版标书。

- 投标时间为               。

- 商务投标文件必须密封，开启无效。

- 技术要求：详见附件

热忱欢迎您前来参加投标，感谢您对我公司的大力支持！

设备技术要求

- 设备使用地：

广西玲珑轮胎全钢水泵房

- 设备名称、数量、参数：

低噪音方形逆流式冷却塔：350T*3    二台

进水温度37℃		出水温度32℃

- 环境条件：

干球温度：               31.5 ℃

湿球温度：               28 ℃

大气压力：               99.4  kPa

- 设备要求：

塔体结构

塔体结构框架采用优质热浸镀锌钢，所有塔体结构的紧固件用用不锈钢，保证塔体的抗腐蚀性能，提高塔的使用寿命。塔外设有扶梯上至塔顶平台，方便维护和检修。塔体结构抗风压可达150kgf/m2,可承受当地最大台风时的荷载，可抗7级地震烈度。

所有金属结构件由优质轻型结构钢加工成密实的支撑架塔体牢固耐用。加工后经热浸镀锌处理，提高湿热循环条件下的抗腐蚀能力，出水滤网为不锈钢。

布水系统

配水系统应保证使用强度和刚度及足够长的使用寿命，配水主管和支管均采用PVC材质，压力等级1.0Mpa，布水均匀。

淋水填料

填料应选用冷却效率高、通风阻力小的阻燃材料。填料安装时要求间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象，每平方米承受2.94kN，填料片不得穿孔破裂。

填料片应有抗老化，抗紫外线、抗阻燃性能，氧指数不得低32，韧性好，耐老化。

符合DL/T742-2001《塑料部件技术条件》，填料成型厚度0.4±0.05mm。

传动系统

风机叶片应强度可靠，表面光洁，采用高强度铝合金叶片。

风机组装前，风机叶片应作静平衡试验，平衡精度G6.3等级，叶片平衡后应定位、编号。

减速机轴承采用进口轴承，如SKF等；采用进口皮带，如美国盖茨；壳体采用铸铁材质。

电机防护等级IP54，绝缘等级B级，工作电力条件：380/3/50。

玻璃钢件

风筒、面板、集水盘均为玻璃钢件，颜色浅灰色。

玻璃钢件外表面应有均匀的胶衣层，表面应光滑，无裂纹，色泽均匀。

能达到抗紫外线的长期照射的要求

玻璃钢件表面的气泡和缺损允许修补，边缘应整齐，厚度均匀，无分层，切割加工断面应加封树脂。

富树脂层应在70%以上，短切毡成型层应在65%以上，结构层为45-55%，固化度不小于80%，弯曲强度大于147Mpa，巴氏硬度大于35，氧指数不低于28。

其他

进出水法兰应选用铸铁法兰，压力等级1.0Mpa。

- 规范和标准

GB/T50102       《工业循环冷却水设计规范》

GBJ 69          《给水排水工程结构设计规范》

GB50010          《混凝土结构荷载规范》

GB50046          《工业建筑防腐蚀设计规范》

GB/T7190.1-2008  《玻璃纤维增强塑料冷却塔国家标准》

DL/T742-2001     《冷却塔塑料部件技术条件》

CECS 118：2000   《冷却塔验测试规程》

GB 50268    《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB 50208    《钢结构工程施工及验收规范》

GB/T 1033   《塑料密度和相对密度试验方法》

GB/T 1040   《塑料拉伸试验方法》

GB/T 2406   《塑料燃烧性能试验方法》

GB/T 2406   《塑料燃烧性能试验方法  氧指数法》

GB/T 13022  《塑料薄膜拉伸性能试验方法》

GB/T 1190   《塑料直角撕裂性能试验方法》

GB/T 1449   《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》

GB/T2577    《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》

GB/T3854    《纤维增强塑料巴氏硬度试验方法》

GBT8237     《纤维增强塑料（玻璃钢）用液体不饱和聚脂树脂》

GB/T8924    《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法  氧指数法》

GBT19002    《质量体系生产安装和服务的质量保证模式》

GBT19003    《质量体系最终检验和试验的质量保证模式》

GBT13384    《机电产品包装通用技术条件》

- 主要零部件配置：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 铝合金叶片 | 套 |  |  |
| 2 | 电机 | IP54、B、380/3/50（）二级能耗以上 | 套 |  |  |
| 3 | 减速机 | SKF轴承、美国盖茨皮带、铸铁壳体 | 套 |  |  |
| 4 | 配水系统 | PVC配水管+耙式喷头 | 套 |  |  |
| 5 | 填料系统 | 改性PVC、薄膜式填料、填料自带收水器 | 套 |  |  |
| 6 | 钢制件 | 热镀锌防腐处理 | 套 |  |  |
| 7 | 玻璃钢件 | 风筒、面板、集水盘、户外型 | 套 |  |  |
| 8 | 紧固件 | 不锈钢螺栓 | 套 |  |  |
| 9 | 喷头 | ABS、耙式喷头 | 个 |  |  |

- 技术参数：

进水温度:  37 ℃

出水温度:  32 ℃

干球温度:  31.5 ℃

湿球温度:  28 ℃

大气压强:  9.94×104Pa

循环水量:  350 m3 / h×3

塔    型:  玻璃钢横流塔

外型尺寸:  ？

电机功率:  ？

电    源:  380 V / 3 Ø / 50 Hz

风机直径:  ？

总 自 重:  ？

总运行重: ？

承受风载:  800 Pa

进水管径:

出水管径:

溢水管径:  DN80

排污管径:  DN50

补水管径:  DN50

塔体扬程:

- 节能降耗：

配用电机为国家二级能耗以上电机，投标文件中必须明确气水比、飞水损失、蒸发损失。

- 噪音：设备运行噪音不超过75dB(A)

- 安全防护装置要求齐全。

十一、性能保证及售后服务措施

卖方应保证所供设备满足规定设计条件下的要求。

冷却塔投运后，对本项目冷却塔建立用户档案，并定期指派工程技术人员回访，正常情况下每年4次，入夏、入冬各2次，协助业主做好冷却塔的运行管理与维护工作。

若业主需要，任何时间内，我公司将在接到用户通知的1小时内给予答复，24小时内派员抵达业主现场，提供咨询和服务，协助业主保证冷却塔长期高效低耗安全运行。

十二、附件

最终验收文件包括：设计基础、操作维修手册、合格证、试验证明文件，包括材料试验报告、质量证明、制造厂制造和试验记录、检验和特性试验记录、随机装箱的其它资料。