低压动态无功补偿及滤波装置招标本书

- 我公司欲购置下列设备，现准备进行招标，请按下列要求进行投标。

- 设备名称和数量

| 变压器参数 | 有源+实际输出补偿容量 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCB11-2500kvar | 300A+1000kvar | 2 | 炼胶车间 |
| SCB11-2500kvar | 300A+1000kvar | 4 | A区 |
| SCB11-1250kvar | 700kvar | 2 | B区 |
| SCB11-1600kvar | 225A+800kvar | 1 | C区 |
| SCB11-1250kvar | 150A+600kvar | 1 | D区 |
| 400V系统输出容量由有源和无源部分组成的装置，实现设备的整体连续无极可调，补偿精度不低于设备总容量的1%；无源部分由晶闸管开关实现无过渡过程投切。 |  |  |  |

- 商务条款

1、付款条件：30%预付，40%提货，验收合格支付20%，10%质保在验收合格正常运行一年付清，付款方式：商业承兑。

2、质保期：质保期为验收合格后壹年，其中易损件要有足够备件或免费更换。电容、电抗、控制器等非易损件的质保期为叁年，若出现质量问题，造成的损失由供方负责。

3、售后服务承诺：设备出现问题供方接到需方通知后，必须于24小时内到达需方现场。否则，每拖延一天扣罚其合同金额的１‰。

4、调试周期：供货方的有关设备调试人员必须在接到通知后48小时内到达调试现场，并且必须于合同约定的时间内将设备调试完毕，否则每拖延一天扣罚其合同金额的 1‰。

5、交货期：供方要在合同签订后45天交货，否则，每拖延一天从提货款中扣罚其合同金额的１%。

6、供货方要免费指导安装并负责调试。

7、供货方要免费为需方培训操作人员及维修人员。

8、价格内含包装费、运输费、保险费。

9、技术资料齐全，如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、外购件说明书、基础图、总装图、电器原理图、电器外部接线图等，其中基础图、使用说明书至少要有四份。PLC梯形图、电器原理图、电器外部接线图、设备说明书等要提供电子版资料。设备的程序软件不得设有密码，否则，由此造成的一切损失皆有供方负责。

10、设备上要带有各种标识，如电器接线的线号、安全警示标志等。

11、设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。

12、设备交货地点为广西玲珑轮胎有限公司。

13、如有纠纷双方协商解决，协商不成由合同签订地人民法院裁决。

- 投标要求

1、标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家。

2、标书中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。

3、所投设备要分项报价。

4、标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系和联系人。要求投标厂家必须具有不少于5个轮胎行业的同类产品业绩,提供合同复印件。

5、技术标书提供电子版标书

6、投标时间

7、投标时必须将技术标书和商务标书分开提供。

- 技术要求：详见附件

技术要求

一、用途：广西全钢车间动态补偿装置

二、供货范围：

低压动态无功补偿及滤波装置

三、执行标准

本产品执行中华人民共和国颁发的以下标准（但不限于），遵照执行标准名称如下：

1）GB7251-2005《低压成套开关设备》；

2）GB/T15576-1995《低压无功功率动态补偿装置总技术条件》；

3）GB50227-95《并联电容器成套装置设计规范》；

4）DL/T597-1996《低压无功补偿控制器订货技术条件》；

5）JB_T 10695-2007《低压无功功率动态补偿装置》；

6）GB12747-1991《自愈式低压并联电容器》；

7）GB/T3859.1-93《半导体变流器基本要求的规定》；

8）GB10229《电抗器》；

9）JB5346-1998《串联电抗器》；

10）GB11032-2000《交流无间隙金属氧化锌避雷器》；

11）GB1027《电压互感器》；

12）GB/T5356《电压互感器试验导则》；

13）GB1028《电流互感器》；

14）JB/T5356《电流互感器试验导则》；

15）GB1497《低压电器基本标准》；

16）GB/Z 17625.6-2003 《电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》

17）GB/T 14549-93 《电能质量：公用电网谐波》

18）GB 12326-2000  《电能质量：电压波动和闪变》

19）安全法规SAFETY

因设备安全隐患造成的安全事故，由卖方承担全部责任。

四、 技术要求：

1.治理目标：

功率因数：≥0.92；动态无功补偿设备有效抑制谐波放大造成谐振，此补偿设备可有效抑制5次及以上谐波的放大，设备有效运行后，变压器出线端5次及以上谐波电压畸变率不大于5%；5次及以上电流畸变率不大于30%。

2.装置要求

2. 1功能要求

低压动态无功补偿及滤波装置可动态补偿系统无功功率，要求控制器采用国际知名TI公司控制芯片，自主研发品牌，为无功功率补偿装置专用控制器。

低压动态无功补偿及滤波装置由有源滤波装置及大功率可控硅组成的无触点开关对多级电容器组投切的补偿装置组成，起到良好的补偿效果。功率因数＞0.92，且可实现对无功功率的无级补偿。

低压动态无功补偿及滤波装置调节速度快，响应时间小于20ms。

- 2.2、技术条件

- 400V低压动态无功补偿及滤波装置可实现连续无极可调，补偿精度不低于单套设备总容量的1%

- 整套装置协调控制，保证快速补偿和全程功率因数达到0.92以上。

- 能够根据负荷无功功率的大小及功率因数的实际运行水平自动投切，动态补偿无功功率，响应速度小于20ms，功率因数控制在0.92以上；

- 动态抑制系统谐波，针对电力系统谐波源影响，采用光触发控制和谐波抑制技术，保证可靠、安全运行；

- 要求触发采用光电触发方式，实现一次系统和二次系统隔离，解决谐波干扰问题；

- 可控硅动态无功功率补偿装置采用角形接线，能够三相平衡补偿控制，对系统三相平衡负荷进行动态补偿，适合于各种冲击负荷快速动态补偿；

- 采用进口可控硅组成的无触点开关，实现对多级电容器组的无触点、无涌流、无过渡投切；

- 响应速度小于20ms，调节速度快，动态特性好。

- 可控硅动态无功功率补偿装置（三相共补型动态补偿）要求一次系统主要元件：可控硅、电容器、电抗器、快速熔断器等，要求提供的产品元件质量稳定、可靠，能实现真正的电容器过零投切并做到控制简单。

- 对控制器、电抗器、驱动器进行特殊设计，要求选用串联电抗器，从根本上解决与系统发生串联、并联谐振，避免使谐波放大，实现无功补偿和谐波抑制并举的功能；

- 控制器实现全数字化，液晶显示，具有联网通讯功能，控制应具有高可靠性，而且操作简单，与系统联结时，不需要考虑交流系统相序，不会因为相序接错而带来烧坏可控硅或其他器件的现象；

- 为了便于操作、观察监视，要求控制器界面在补偿器正面柜门上显示，做到不用开门即可进行控制器参数设置、调整，保护操作人员人身安全；

- 根据负载无功和负荷波动情况，在规定的动态响应时间内，多级补偿一次到位；

- 补偿器保护措施齐全，在外部故障或停电时自动退出工作，送电后能自动恢复运行，整套设备设有过压、欠压、过流等保护。

- 补偿器整体结构设计合理，符合相关行业标准；

- 补偿器要求具有手动、自动转换功能，表门安装手动、自动转换开关、启动停止按钮及指示灯；表门要求有电流、电压、功率因数显示仪表，便于设备监视；

- 辅助元件按纽、指示灯、切换开关均采用国内名牌产品，元器件安装排列整齐，布线规范有序，标识清楚。

- 柜内主回路采用可长期使用的塑壳断路器，作为主回路开断开关。柜内母线采用TMY-12系列硬铜排。

- 柜体型式采用GCS型；要求柜形及颜色与其它低压柜协调一致；柜体材料及表面处理：采用优质冷轧钢板，厚度不小于2.0mm，表面桔型静电喷塑，柜体防护等级：IP20。

- 排风系统采用顶部轴流风机形式。

- 2.3、关键元件技术要求

- 控制器

控制器要求采用进口知名品牌或自主研发品牌，控制芯片采用美国TI公司优质品牌，控制速度精准，响应速度快，实现全汉字化菜单式操作，具有良好的人机界面，并具有串行通讯接口；智能判断、优化控制，动态响应。具备显示系统三相电压、系统三相有功、无功、功率因数和系统谐波显示等功能。

- 有源滤波装置

  - 有源滤波补偿装置采用英飞凌品牌的IGBT器件制造（提供英飞凌中国区代理的授权书即英飞凌产品的报关单），能自动根据电网运行方式的变化和负载的波动调整输出，以抵消电网中的谐波。

  - 有源滤波补偿装置独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。

  - 能滤除2～50次奇次谐波，可根据需要设定需要滤波的谐波次段和滤除谐波的目标值。

  - 内置无功补偿功能，该功能的投入使用可进行设定。

  - 可同时进行滤波和无功补偿。

  - 滤波器在滤波的同时必须避免过补偿，即动态有源滤波补偿装置可以做到只滤波而不产生无功功率，完全避免过补偿；也可以通过设定目标功率因数，将滤波后剩余的能量用于无功补偿。

  - 动态有源滤波补偿装置具备完整的保护装置，包括过载、短路、缺相等。以及具备系统自诊断功能。

  - 具有缓启动控制回路，以避免启动瞬间过大的冲击电流，并限制该电流在额定范围之间。

  - 当系统负载的谐波量大于滤波器补偿能力时，滤波器仍根据本体容量输出额定电流，继续有效滤波，不发生超载或导致设备损坏而退出运行。

  - 具有远程通信接口用于接入监控系统。

  - 动态有源滤波补偿装置具有液晶显示器和操作键的人机界面，方便进行参数设置、状态改变、信息查看等操作，并能显示运行状况、测量数据、故障报警等信息。

  - 有源滤波补偿装置自身的高频载波不能回馈到电网，对其它系统和设备没有干扰

  - 有源滤波装置采用FPGA+ARM的多核处理器架构

主电路

  - 有源滤波装置的补偿主电路主要由断路器、PWM变流器、电解电容、滤波电容、电抗器、避雷器等组成。

  - 主电路的PWM变流器采用三相全控桥电压型变流器，PWM变流器采用双重化配置，两组相同的PWM变流器并列运行。

  - 电解电容在85℃、额定工况下运行时寿命不小于5000小时。

  - 进线开关采用断路器，实现装置内的过载、过电流、短路保护。

  - 有源滤波装置内具有过载、过压、过热、缺相、短路、控制电压欠压、抗干扰等保护功能及外部输出警报、跳闸端口。系统发生故障时闭锁有源滤波装置输出，同时有相应的告警，并可传送到变电所综合自动化系统。

  - 装置内部能实现IGBT自动限流功能，保证滤波器自动限制在100%额定容量输出，长时间工作在额定状态。当系统中谐波电流大于滤波装置的额定容量时，滤波装置具备短时过载120%的能力而不发生停机或损坏现象。

- 可控硅

进口可控硅做为电容器的投切开关，采用光电触发方式，实现过零投切，投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃现象，最大限度延长电容器使用寿命。

可控硅投切无触点开关必须选用国内外知名品牌，要求有两种温度保护（温控开关和温度传感器）和风扇控制，具有液晶显示功能，能够显示开关量的输入输出工作状态，功率单元的工作状态，散热片温度实际值，风机和散热片的工作状态及其能显示晶闸管的开通、关断、短路、断路等保护功能；

- 光电驱动器

光电驱动器要求采用进口或自主研发品牌，与可控硅独立安装，光电触发方式确保一次系统和二次系统隔离，解决谐波干扰问题，高可靠性，控制简单。

- 电容器

  - 电容器应选用诺基亚、英博、督凯提、ABB等进口品牌或相同档次的产品。

  - 采用三相电容器，频率50Hz。

  - 内置放电电阻接地，确保电容安全放电，电压在关断1分钟之后达到50V。400V系统电容器额定工作电压不低于480V，连续过流能力应不小于2倍额定电流。

  - 介电质的损耗小于0.25W/kvar。

  - 单独的元件在寿命完结后应从电路中断开。

  - 能够防火，应有辅助物质吸收电容内部产生的能量。

  - 电容器装置应为环保纯干式自愈式的高级金属化聚丙烯薄膜电容器。内部采用过压力保护及释放系统，具有过温度、过电压、过电流保护功能，为防止爆炸和鼓肚禁止充油或充固体的绝缘介质。每组电容器回路中应有限制合闸涌流的措施，分组电容器的投切不得发生震荡，投切一组电容器引起的所在相母线电压变动不宜超过2%。

  - 电容器采用1,2,4,8或1,2,3,4等分组方法，实现电容器投切的“无缝组合”方式进行补偿控制。

  - 电容器的外壳防护等级应不低于IP40。

  - 适应温度范围为-25℃～+55℃。

  - 电容器衰减率要求一年不超过3%，三年不超过7%。使用寿命不小于130000小时。

- 电抗器

- 电抗器应选用诺基亚、英博、督凯提、ABB等品牌或相同档次的产品，要求与电容器厂家同一品牌，使用的电抗器与电容器相匹配。采用干式铁芯结构，可以保证补偿装置投入运行后，投切电容器时不会与系统发生谐振，确保补偿装置的可靠工作；且能降低电容器组的合闸涌流及避免电容器组产生谐波放大现象，同时避免造成电容器运行电压高，分闸时较易产生过电压。

- 采用箔式工艺，铁芯采用硅钢片，具有体积小、低温升、低损耗、低噪声的特点。

- 绝缘等级： F级

- 产品外观光洁、噪声低、免维护运行

- 电抗内置温度开关，确保电抗不在过温条件下运行。

- 电抗器具有1.7倍的过流能力（高线性度）。

- 快速熔断器

配置在每台组电容器回路内，作为过流保护。

- 强迫风冷系统

为了降低柜内温度，保证元件可靠工作，要求配备可调节温控强迫风冷系统，自动监测运行，高温时自启动，低温时处于休眠状态。

- 塑壳断路器

要求采用国内外名牌厂家品牌，柜内主回路开断采用塑壳断路器，可满足补偿器长期工作的要求。

- 2.4柜内其他元器件

●  装置中所选用的指示灯和按钮颜色符合GB2682的规定。

●  装置中所选用导线和母线颜色符合GB2681的规定。

●  装置中的连接导线，具有与额定工作电压相适应的绝缘，并采用铜芯多股绝缘软线，同时配用冷压接端头。

●  主电路母线或导线的截面积根据其允许载流量不小于可能通过该电路额定工作电流来选择。

●  接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。端子上的回路名称及编号应清晰可见不易磨损。

●  辅助电路导线的截面积根据要承载的额定工作电流来选择，控制回路和保护回路导线不小于l.5mm^2(单股铜芯绝缘导线)或≥1.5 mm² (多股铜芯绝缘导线)。互感器二次接线采用截面不小于2.5mm²的铜导线（电缆需选用国内知名品牌）。

●  电容器支路导线的载流量不小于电容器额定工作电流的1.35倍。

- 2.5 结构要求

- 2.5.1 结构基本要求

●  柜体采用优质的钢板，厚度不小于2.0mm，表面桔型静电喷塑，柜体整体结构保证与低压开关柜并柜时的完整性和协调性。

●  柜体有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形。

●  柜体内零部件尺寸均实行模数化。

●  柜体型式需要盘厂提供外形尺寸和确定(柜型及尺寸确定后才能正式组织生产，直接影响交货期）。

- 2.5.2 外接导线端子

●  根据电缆截面大小考虑是否配置外接端子，以适应相应电缆的连接。

●  接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不应承受影响其寿命的应力。

●  电缆入口处装有电缆套，在电缆正确安装好后，能够达到所规定的防护等级。

- 2.5.3 保护性接地

●  柜体底板、框架、金属外壳及可打开的门体等外露导体部件通过金属螺钉和金属铰链等直接的相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

●  保护导体能承受装置的运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不被破坏。

●  保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置能保证电器外壳与接地极或保护导体之间的连接。

●  保护接地端子的标志能清楚而永久性地识别。

- 2.5.4 母线、导线和布线

●  主电路母线和导线的允许载流量应不小于可能通过该电路最大工作电流的1.35倍。

●  母线连接应紧固、接触良好、配置整齐美观，母线之间或母线与电器元件端子连接处应采取防电化腐蚀的措施，并保证载流件之间的连接有足够的持久压力，但不得使母线受力而永久变形。

●  母线和导线的颜色应符合GB2681的规定。母线相序的排列应符合下表的规定(正面观察)。

母线相序排列方式表：

| 相序 | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 上 | 左 | 远 |
| V | 中 | 中 | 中 |
| W | 下 | 右 | 近 |
| 中性线 | 最下 | 最右 | 最近 |

●  母线的材料、连线和布置方式以及绝缘支持件应满足装置的预期额定短路耐受电流的要求。

●  辅助电路绝缘导线的截面应根据要承载的额定工作电流来选择，但应不小于l.5mm² (单股铜芯绝缘导线)或≥1.5 mm²(多股铜芯绝缘导线)。

●  辅助电路的布线应整齐美观，不应贴近具有不同电位的裸露带电部件或有尖角的边缘敷设。导线不应自由晃动，应采用适当的支撑或装人行线槽内。

●  连至移动部件(例如门)上的电器元件的导线应采用多股铜芯绝缘导线。设计时应考虑到当该部件移动时不使连接导线承受过大的张力和产生机械损伤。

●  接线应在固定端子上进行，导线中间不允许有接线点，所有接线点应牢固、接触良好、并有足够的持久压力。

●  连接到发热电器元件上的绝缘导线应考虑到发热元件对导线绝缘层的影响，应采取适当措施。

●  辅助电路绝缘导线的端部，应有与图样要求一致的连接标记，标记应清晰耐久。

●  绝缘导线的额定电压，不得低于相应电路的额定工作电压。

●  补偿装置柜内母排由供方负责，成套装置外及双方连接位置由需方提供

- 2.5.5 柜门、喷漆及颜色

●  柜门应开启灵活、开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均具有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

●  柜体颜色：甲方提供标准色标号或色板。

三．技术文件

乙方提供满足设备维修保养用的技术文件一式四份，包括：

- 使用维护说明书。

- 电器原理图

- 设备各部件组装图。

- 设备合格证.装箱单1份。

- 带有以上技术文件的CD光盘一套。

四．技术和服务保证

1．卖方保证机器采用优等材料.先进工艺制成，全新并符合合同规定的自动化水平.质量.规格和性能规定：并能满足安全和长期操作的要求。

2．卖方将保证设备满足机器制造厂家的标准。所有的机械制造和购买部件用公制单位设计和安装。各种仪表以标准国际计量单位标识。

3．卖方提供设备的供货范围及设备性能完全符合本协议要求。

4．当设备出现故障接到买方通知后24小时内到现场提供支持服务。

五．产品性能考核

需方在设备负荷试车完成后，将按照本协议要求进行72小时连续无故障运转，对技术协议中的有关性能指标进行检验。设备经过72小时连续运转无故障，上述考核达到本技术协议的所有要求和国家有关标准后，双方签署验收证书。

六．工作条件

设备使用班次：三班连续生产     7天/周