一、技术说明及材料要求：

耐火时间：甲级钢质防火门的耐火极限不得小于1.5h，乙级钢质防火门的耐火极限不得小于1.0h，丙级钢质防火门耐火极限不应小于0.5h，甲级门扇不小于58mm厚，乙级、丙级门扇不小于50mm厚。

填充材料：防火门内应填充对人体无毒无害的防火隔热材料，隔热材料应经国家认可授权检测机构检测达到GB8624-2006 规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求并在投标文件中提供该证明材料复印件。

二、防火门（钢质门门框板材及门面板材厂家不低于河北钢铁品质）：

1、材质：

①防火门门框、门扇面板采用性能不低于冷轧薄钢板的钢制材料，冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定；防火门加固件采用性能不低于热轧钢材的钢制材料，热轧钢材应符合GB/T709的规定并在投标文件中提供该证明材料复印件。

②钢材进行磷化处理，并涂两遍防锈底漆，表面静电粉末喷涂，涂层厚度≥40um，涂层均匀、平整、光滑、无麻点、起泡、起鼓和碰伤划痕。（颜色参照一期）

③隔热免漆木质防火门：门加工均按照国家标准执行，款式按照乙方提供的样品色系及乙方设计图纸经甲方签字确认后加工（颜色参照一期）

2、材料厚度：门框板钢板厚度不小于1.2mm，门扇板钢材厚度不小于0.8mm，不带孔的加固件钢板厚度不小于1.2mm，带螺旋孔的加固件钢板厚度不小于3.0mm。以上数据不允许负偏离。

3、配件：锁、合页、插销等五金配件的质量要求与防火门质量等级相同。

3.1防火锁（不低于“金钻”牌，丹阳市金钻锁业有限公司品质）：

①防火门上安装的门锁是防火锁，在门扇的有锁芯机构处，防火锁均有执手或推杠机构，不以圆形或球型旋转代替执手（管井门除外）；

②防火锁有经国家认可授权的检测机构检测合格，提供检测报并在投标文件中提供该证明材料复印件。

3.2防火合页（铰链）（不低于丹阳市金豪五金有限公司）：防火门用的防火合页（铰链）钢板厚度不小于3.0mm。

3.3防闭门装置（不低于“欧朗”牌防火闭门器，广东华利德五金制品厂品质）：

①防火墙和公共走廊上疏散用平开防火门安装防火们闭门器；双扇平开防火门安装闭门器。

②防火门闭门器经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GA93的规定并在投标文件中提供该证明材料复印件。

③自动关闭门扇的闭门装置，经国家认可授权检测机构检验合格并在投标文件中提供该证明材料复印件。

3.4防火顺序器（不低于丹阳市辉腾五金制品有限公司品质）：

双扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器（特殊部位使用除外），其耐火性能要求及试验办法应符合《GB12955-2008》附录C的规定并在投标文件中提供该证明材料复印件。

3.5防火插销（不低于丹阳市辉腾五金制品有限公司）：

采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门相对固定一侧的门扇上，其耐火性能应符合《GB12955-2008》附录D的规定并在投标文件中提供该证明材料复印件。

3.6盖缝板：

平口或止口结构的双扇防火门亦设盖缝板，盖缝板与门扇连接牢固，盖缝板不妨碍门扇的正常启闭。

3.7防火密封件（不低于FPJ-A-10X2 安阳市郊火材料厂品质）：

防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处须嵌装防火密封件。防火密封件须经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB 16807的规定在投标文件中提供该证明材料复印件。

3.8防火玻璃（25mm夹胶国标防火玻璃）：

防火门上镶嵌防火玻璃采用透明防火复合玻璃，钢制玻璃压条；防火门镶嵌的防火玻璃，其耐火性能应符合防火门的条件。防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB 15763.1的规定在投标文件中提供该证明材料复印件。

- 加工及外观质量要求:

1.加工工艺质量：使用材料制作防火门的门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内应填充对人体无毒无害的防火隔热材料，与防火五金配件等共同装配成防火门，其加工工艺质量应符合《GB12955-2008》5.5条、5.6条、5.7条的要求并在投标文件中提供该证明材料复印件。

2.质量外观：外观平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层或镀层均匀、平整、光滑，没有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接牢固、焊点分布均匀，没有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接打磨平整。

3.防火门扇、门框的尺寸极限偏差符合下表的规定。

尺寸极限偏差（单位：mm）

| 名称 | 项目 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| 门扇 | 高度（H） | ±2 |
|  | 宽度(W) | ±2 |
|  | 厚度（T） | +2、-1 |
| 门框 | 内裁口高度H’ | ±3 |
|  | 内裁口宽度W’ | ±2 |
|  | 侧壁宽度T’ | ±2 |

4.门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm，门扇与上框的配合活动间隙不大于3mm，双扇、多扇之间缝隙不大于3mm，门扇与下框或地面的活动间隙不大于9mm，门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不大于3mm，防火门开面上门框与门扇的平面高低差不大于1mm。

5.防火门启闭灵活、无卡阻现象，防火门扇开启力不大于80N。

6.防火门及其相应配件产品需满足的标准、规范

1、《防火门》                              GB12955-2008

2、《防火门闭门器》                      GA93-2004

3、《门和卷帘的耐火试验方法》            GB/T 7633-2008

4、《建筑材料不燃性试验方法》            GB/T 5464-2010

5、《防火膨胀密封件》                    GB16807-2009

6、《防火封堵材料》                      GB23846-2009

7、《建筑设计防火规范》                  GBJ16-87  2001年局部修订

8、《建筑内部装饰设计防火规范》           GB50222-2001

9、《高层民用建筑设计防火规范》           GB50045-2005

10、《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2013

11、《钢制防火卷帘通用技术条件》           GB14102-93

12、《建筑门窗洞口尺寸系列》               GB5824-86

13、《建筑装饰装修工程质量验收规范》       GB50210-2001

14、《镶玻璃构件耐火试验方法》             GB12513-90

除满足国家、行业及地方标准等相关标准规范外，产品符合当地消防局验收标准，中标单位须保证消防验收通过。

防火门的成品保护：防火门出厂时应覆膜、门四角用硬纸壳包裹防止碰坏。现场安装后门板两侧用纸壳保护严实，粘贴牢固，并保持至竣工验收时方可根据我司项目部指示拆除。